## Sheet1
KCS 31 20 05 보온공사 <보온재의 두께, "가"등급 보온재 기준>
항목 | 용도 | 적용부위 | 내부온도(℃) | 보온재 두께 (mm) | 항목 | 용도 | 적용부위 | 내부온도(℃) | 보온재 두께 (mm)
기기 | 결로방지용 | 일반 (상대습도 75% 미만) | 15 이하 | 20 | 배관 | 결로방지용 | 급수관/배수관 일반 (상대습도 75% 미만) | 15 이하 | 20 (15-80A) | 35 (100A이상)
|  | 다습 (상대습도 75% 이상) | 15 이하 | 40 |  |  | 급수관/배수관 다습 (상대습도 75% 이상) | 15 이하 | 20 (15-25A) | 35 (32-300A) | 45 (350A이상)
| 보온용 | 보일러, 연도 | 300 이하 | 70 |  | 보온용 | 급탕관/온수관/증기관 (일반) | 60 이하 | 20 (15-40mm) | 30 (50mm 이상)
|  | 온수 펌프, 열교환기, 저탕탱크, 팽창탱크 | 100 이하 | 40 |  |  | 급탕관/온수관/증기관 (일반) | 60-90 | 30 (15-40A) | 40 (50A 이상)
|  | 증기헤더, 열교환기 | 100-150 | 50 |  |  | 급탕관/온수관/증기관 (일반) | 90-120 | 40 (15-40A) | 50 (50A 이상)
|  | 고압증기 헤더, 열교환기 | 150-220 | 50 |  |  | 급탕관/온수관/증기관 (고온) | 120-180 | 50 (15-20A) | 60 (25-65A) | 70 (80A 이상)
| 보냉용 | 냉수, 냉온수용 펌프, 탱크 | 5-13 | 40 |  |  | 냉수관 | 4 미만 | 공사 시방서에 따를것
|  | 공기조화기 (옥내) | 12-40 | 25 |  |  | 냉수관/냉온수관 일반 (상대습도 75%미만) | 4-6 | 25 (15-25A) | 40 (32A 이상)
|  | 공기조화기 (옥외) | 12-40 | 50 |  |  | 냉수관/냉온수관 일반 (상대습도 75%미만) | 6-15 | 20 (15-25A) | 35 (32A 이상)
|  | 송풍기 보온/보냉 | 12-40 | 25 |  |  | 냉수관/냉온수관 다습 (상대습도 75%이상) | 4-6 | 35 (15-32A) | 45 (40-100A) | 65 (125A 이상)
|  | 기타 보냉시설 | 5 미만 | 공사 시방서에 따름 |  |  | 냉수관/냉온수관 다습 (상대습도 75%이상) | 6-15 | 35 (15-32A) | 45 (40-100A) | 65 (125A 이상)
덕트 | - | 노출 장방형 | 10-40 | 20
|  | 은폐 장방형 | 10-40 | 20
|  | 노출 원형 | 10-40 | 20
|  | 은폐 원형 | 10-40 | 20
|  | 거실 및 전실의 제연덕트 |  | 25
|  | 비주거용 건물의 주방후드 배기덕트 (화기사용) |  | 50
|  | 비주거용 건물의 주방후드 배기덕트 (화기미사용) |  | 25